- Приложение № 1

- к Документации открытого запроса предложений

- № 55-ОКС-06/2012

- Техническое задание

Выполнение работ по реконструкции газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП № 2 ОАО «Рязаньгоргаз»

| № п/п | Разделы задания | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП №2, ул. Первомайский проспект – ул. Каширина» |
| 2. | Место нахождения объекта | Россия, Рязанская область, г. Рязань, Советский район, ул. Каширина – Первомайский проспект – ул. Павлова |
| 3. | Заказчик | ОАО «Рязаньгоргаз» |
| 4. | Проектная организация | Проектная группа ОАО «Рязаньгоргаз» |
| 5. | Подрядная организация | Определяется по результатам открытого запроса предложений. |
| 6. | Cведения о начальной (максимальной) цене договора | Начальная (максимальная) цена договора 3 117 233 руб. (Три миллиона сто семнадцать тысяч двести тридцать три руб.) в том числе НДС 18% 475 510 руб. (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот десять рублей). Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, расходы по страхованию, расходы по обследованию, накладные расходы и другие обязательные платежи, налоги и сборы. |
| 7. | Основание для выполнения работ | 1. Технические условия ТУ № 66-12 от 10.02.2012 г., выданные ОАО «Рязаньгоргаз» в процессе производства работ. 2. План капитальных вложений ОАО «Рязаньгоргаз». 3. Проект №13-СГН: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП №2, ул. Первомайский проспект – ул. Каширина», согласованный 20.02.2012 г. в установленном порядке и сметная документация (Приложение № 1.1 к настоящему Техническому заданию). 4. Ведомость материалов (Приложение № 1.2. к настоящему Техническому заданию). |
| 8. | Вид строительства | Реконструкция. |
| 9. | Назначение | Данный объект предназначен для реконструкции газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП №2, ул. Каширина - Первомайский проспект – ул. Павлова с целью увеличения их пропускной способности для улучшения газоснабжения района. |
| 10. | Срок выполнения работ | С момента заключения договора до 30 сентября 2012 года. |
| 11. | Основные требования к проведению и качеству работ | Перед началом работ по прокладке газопроводов Подрядчик должен выполнить работы по разбивке трассы. Монтаж газопроводов должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330-2011) «Газораспределительные системы», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительсно производства и строительных работ», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и иных документов, регламентирующих качество работ. Все работы должны выполняться, согласно проектно-сметной документации №13-СГН (Приложение № 1.1.) и ведомости материалов (Приложение № 1.2.), являющихся неотъемлемой частью настоящего Технического задания) Качество выполнения всех работ, должно соответствовать проектно-сметной документации (Приложение № 1.1. к Техническому заданию) и ведомости материалов (Приложение № 1.2. к Техническому заданию). Объёмы работ указаны в рабочем проекте и локальных сметах. Минимальный гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем 36 (тридцати шести) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода объекта в эксплуатацию). Подрядчик должен представить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с утвержденным списком, общий журнал работ, акты выполненных работ с приложением документов, подтверждающих целевое расходование средств (формы КС-2 и КС-3), акт приемочной комиссии. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Особые квалификационные требования: при строительстве объекта необходимо использовать материалы и оборудование, прошедшие сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Не допускается использование материалов без сертификатов заводов-изготовителей. |
| 12. | Характеристика объекта и характеристика работ | 1. Протяженность газопровода среднего и низкого давления в плане по трубе 797,8 м. 2. Газопровод среднего давления по длине трубы 349,0 м, в том числе из полиэтиленовых труб 211,0 м, из стальных труб 138,0 м. Открытым способом прокладывается 238,0 м, методом протяжки в существующем стальном газопроводе Ø200 мм – 111,0 м. Протяженность газопровода низкого давления по длине трубы 448,8 м., в т.ч. из полиэтиленовых труб 155,8 м, из стальных труб 290,8 м. Открытым способом прокладывается 380,0 м, методом наклонно-направленного бурения – 68,8 м. Требования к материалам и оборудованию изложены в «Спецификации оборудования и материалов» проекта №13-СГН, листы 1 – 7, являющегося неотъемлемой частью данного технического задания. 3. Глубина заложения газопроводов среднего и низкого давления при подземной прокладке - не менее 0,8 м до верха трубы. 4.Защиту от коррозии стальных участков надземных газопроводов провести двухслойным лакокрасочным покрытием желтого цвета, предназначенного для проведения наружных работ, подземных участков – изоляцией «весьма усиленного типа». 5. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусмотреть укладку кабеля АВВГ 2×4. Вдоль трассы подземного газопровода предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Огнеопасно-ГАЗ». При пересечении с коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена дважды на расстоянии не менее 0,2м. между собой и на 2,0м. в обе стороны от пересекаемого сооружения. 6. После окончания строительно-монтажных работ газопровод подвергнуть продувке и испытанию на герметичность в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03. 7. После выполнения работ по прокладке газопровода выполнить планировку территории с восстановлением дорожных покрытий, восстановить плодородный слой земли в объемах, необходимых для закрытия ордера на производство земляных работ. |
| 13. | Требования к сдаче | По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в объеме, предусмотренном перечнем документов, необходимых для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (наружный газопровод) (Приложение №1 к проекту Договора). Сроки и условия оплаты в соответствии с проектом договора. |
| 14. | Привлечение субподрядных организаций | Допускается. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные им копии договоров и свидетельств СРО привлекаемых для выполнения работ организаций. |