- Приложение № 1

- к  техническому  Документации открытого

- запроса предложений

- № 62-ОКС-08/2012

- Техническое задание

На право заключения договора на выполнение работ на условиях подряда по объектам: «Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз»

| № п/п | Разделы задания | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз» |
| 2. | Место нахождения объекта | Россия, Рязанская область, г. Рязань: - ГРП 11, ул. Рязанская, 45а; - ГРП 7, пр. Щедрина, 13в; - ГРП 101, ул. Новоселов, 21 стр. 2; - ГРП 86, ул. Связи, 12 стр. 1; - ГРП 10, ул. Бабушкина, 3 стр. 2; - ГРП 48, ул. Белякова, 11 стр. 18; - ГРП 226, ул. Весенняя, 7 стр. 3; - ГРП 22, ул. Военных Автомобилистов, 6а; - ГРП 231, ул. Бирюзова, 15 стр. 5; - ГРП 32, ул. Сельских Строителей, 2в; - ГРП 19, ул. Костычева, 3 стр. 1; - ГРП 65, ул. Попова, 11 стр. 2. |
| 3. | Заказчик | ОАО «Рязаньгоргаз» |
| 4. | Проектная организация | ООО «АНТ-Информ», Филиал ООО «АНТ-Информ» в г. Краснодаре |
| 5. | Подрядная организация | Определяется по результатам торгов |
| 6. | Начальная (максимальная) цена договора | 6 647 126 рублей 95 копейки (Шесть миллионов шестьсот сорок семь тысяч сто двадцать шесть рублей 95 копеек), в том числе НДС 18% 1 013 968 рублей 52 копейки (Один миллион тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 52 копейки). Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, материалов, оборудования, погрузочно-разгрузочных работ в соответствие с прилагаемыми сметами, транспортные расходы, командировочные расходы, расходы по страхованию, расходы по обследованию, накладные расходы и другие обязательные платежи, налоги и сборы. Строительно-монтажные работы и материалы, не включенные в прилагаемые сметы, выполняются Заказчиком своими силами из собственных материалов и за собственные средства. |
| 7. | Основание для выполнения работ | 1. План капитальных вложений ОАО «Рязаньгоргаз». 2. Проект №12-62-ТМ-00-ПИР/К: «Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз», согласованный в установленном порядке и сметная документация (Приложение № 1.1 являющиеся неотъемлемой частью настоящего Технического задания). |
| 8. | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
| 9. | Назначение | Данный проект предназначен для установки контроля за технологическими процессами на 12-ти газорегуляторных пунктах (ГРП) в г. Рязани |
| 10. | Срок выполнения работ | С момента заключения договора и до 31 декабря 2012 года. |
| 11. | Основные требования к проведению работ | Монтаж контролируемых пунктов (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330-2011) «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительсно производства и строительных работ», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и иных документов, регламентирующих качество работ. Все работы должны выполняться согласно проектно-сметной документации №12-62-ТМ-00-ПИР/К. Объёмы работ указаны в проектной документации и локальных сметах. Гарантийный срок качества выполненных работ не менее 12 месяцев. Подрядчик должен представить Заказчику исполнительную документацию, акты выполненных работ с приложением документов, подтверждающих целевое расходование средств (формы КС-2 и КС-3), акт приемочной комиссии. Особые квалификационные требования: - при строительстве объекта необходимо использовать материалы и оборудование, прошедшие сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ; - АСУ ТП должна базироваться на программно-технологическом комплексе «СКАТ-4». |
| 12. | Характеристика объекта и характеристика работ | В результате проведения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на ГРП должен быть обеспечен контроль следующих технологических параметров: - Давление газа на вводе; - Давление газа на выводе 1(2); - Температура обратного теплоносителя (индикатор). - Температура в технологическом помещении; - Температура в аппаратном помещении (в шкафу ТМ); - Загазованность технологических помещений (метан). - Положение дверей технологического помещения; - Положение дверей шкафа ТМ; - Положение дверей аппаратного помещения; - Положение предохранительно-запорного клапана; - Предельное давление газа на вводе; - Предельное давление газа на выводе 1(2); - Предельная температура обратного теплоносителя; - Контроль сетевого питания; - Контроль состояния аккумулятора. Связь КП с пультом управления (ПУ) аварийно-диспетчерской службы (АДС) должна осуществляться по каналу GSM. |
| 13. | Требования к сдаче | По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию на контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати) газорегуляторных пунктов (ГРП). Сроки и условия оплаты в соответствии с проектом договора. |
| 14. | Гарантии | 1.Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта; - применение материалов и оборудования, прошедшего сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, сертификаты ГАЗСЕРТ предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации; - совместимость смонтированных АСУ ТП с программно-технологическим комплексом «СКАТ-4». 2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 3. Гарантийный срок поставляемого оборудования и применяемых на объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями. Течение гарантийного срока начинается после подписания акта сдачи-приемки объекта. 4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до устранения дефектов, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в установленные сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между Подрядчиком и Заказчиком. |
| 15. | Привлечение субподрядных организаций | При привлечении субподрядных организаций Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные им копии договоров с привлекаемыми для выполнения работ организациями. |