- Приложение № 1

- К документации открытого запроса предложений

- № 76-ОКС-09-2012

- Техническое задание

Выполнение работ по реконструкции газопровода среднего давления

ул. Вокзальная – пр. Завражнова – ул. Высоковольтная (г. Рязань)

| № п/п | Разделы задания | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | - Cооружение – газопровод, назначение: нежилое, газопровод среднего давления. - Cооружение – газопровод, назначение: нежилое, газопровод. |
| 2. | Место нахождения объекта | Россия, Рязанская область: - г. Рязань, сооруж. 192 от Первомайского просп. до ул. Пушкина; г. Рязань, Первомайский просп., сооруж. 68а, от жилого дома № 47/1 по Первомайскому просп. до МКЦ. 2) г. Рязань, 1-я Безбожная ул., соор. 29. |
| 3. | Заказчик | ОАО «Рязаньгоргаз». |
| 4. | Проектная организация | Проектная группа ОАО «Рязаньгоргаз». |
| 5. | Подрядная организация | Определяется по результатам открытого запроса предложений. |
| 6. | Cведения о начальной (максимальной) цене договора | Начальная (максимальная) цена договора 16 503 677 (Шестнадцать миллионов пятьсот три тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 2 517 510 (Два миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек. Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, расходы по обследованию, накладные расходы и другие обязательные платежи, налоги и сборы. |
| 7. | Основание для выполнения работ | 1. Технические условия ТУ № 331-2-11 от 30.06.2011 г., выданные ОАО «Рязаньгоргаз». 2. Программа газификации г. Рязани на 2011 – 2013 гг. 2. План капитальных вложений ОАО «Рязаньгоргаз». 3. Проект №152-СГН: «Реконструкция газопровода среднего давления ул. Вокзальная – пр. Завражнова – ул. Высоковольтная», согласованный 31.05.2012 г. в установленном порядке (Приложение № 1.1 к настоящему), спецификация (Приложение № 1.2.), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Технического задания . 4. Расчет договорной цены (Приложение № 1.3. к настоящему Техническому заданию). |
| 8. | Сроки и условия оплаты | Сроки и условия оплаты в соответствии с проектом договора (Приложение № 2 к Документации открытого запроса предложений). |
| 9. | Вид строительства | Реконструкция. |
| 10. | Назначение | Данный объект предназначен для реконструкции газопровода среднего давления в районе ул. 1-я Безбожная – пл. Победы – пр. Завражнова с целью увеличения его пропускной способности для улучшения газоснабжения Железнодорожного и Советского районов г. Рязани. |
| 11. | Срок выполнения работ | Работы выполняются в 2 (два) этапа: 1 этап) С момента заключения договора до 28 декабря 2012 г. произвести прокладку газопровода среднего давления открытым способом по пр. Завражнова от ПК0 до ПК4+92. 2 этап) Оставшиеся работы по прокладке газопроводов среднего и низкого давления и установке ШГРП произвести начиная с 01 апреля 2013 г. до 31 июля 2013 г. |
| 12. | Основные требования к проведению и качеству работ | Перед началом работ по прокладке газопроводов Подрядчик должен выполнить работы по разбивке трассы. Монтаж газопроводов должен выполняться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330-2011) «Газораспределительные системы», СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.01.85 «Организация строительного производства», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и иных документов, регламентирующих качество работ. Все работы должны выполняться, согласно проектной документации №152-СГН (Приложение № 1.1.) и спецификации (Приложение № 1.2.), являющихся неотъемлемой частью настоящего Технического задания). Объёмы работ указаны в проектной документации (Приложение № 1.1.) и спецификации (Приложение № 1.2.), являющихся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. Минимальный гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем 36 (тридцати шести) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода объекта в эксплуатацию). Подрядчик должен представить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с утвержденным списком, общий журнал работ, акты выполненных работ с приложением документов, подтверждающих целевое расходование средств (формы КС-2 и КС-3), акт приемочной комиссии. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Особые квалификационные требования: при строительстве объекта необходимо использовать материалы и оборудование, прошедшие сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. Не допускается использование материалов без сертификатов заводов-изготовителей. |
| 13. | Характеристика объекта и характеристика работ | 1. Протяженность газопроводов среднего и низкого давления 1 511,5 м. 2. Газопровод среднего давления 1 499,0 м, в том числе из полиэтиленовых труб 1 472,0 м, из стальных труб 27,0 м. Открытым способом прокладывается 979,7 м, методом наклонно-направленного бурения – 391,1 м, методом горизонтально-направленного бурения – 128,2 м. Протяженность газопровода низкого давления 12,5 м., материал трубы - сталь. Требования к материалам и оборудованию изложены в «Спецификации оборудования и материалов» проекта №152-СГН, листы 1 − 8, являющегося неотъемлемой частью данного технического задания. 3. Глубина заложения газопроводов среднего и низкого давления при подземной прокладке - не менее 0,8 м до верха трубы. 4.Защиту от коррозии стальных участков надземных газопроводов провести двухслойным лакокрасочным покрытием желтого цвета, предназначенного для проведения наружных работ, подземных участков – изоляцией «весьма усиленного типа». 5. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусмотреть укладку кабеля АВВГ 2×4, а так же маркеров SEBA Marker 2500. Вдоль трассы подземного газопровода предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Огнеопасно-ГАЗ». При пересечении с коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена дважды на расстоянии не менее 0,2м. между собой и на 2,0м. в обе стороны от пересекаемого сооружения. 6. После окончания строительно-монтажных работ газопровод подвергнуть продувке и испытанию на герметичность в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03. 7. После выполнения работ по прокладке газопровода выполнить планировку территории с восстановлением дорожных покрытий, восстановить плодородный слой земли в объемах, необходимых для закрытия ордера на производство земляных работ. |
| 14. | Требования к сдаче результата работ | По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в объеме, предусмотренном перечнем документов, необходимых для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (наружный газопровод) (Приложение №1 к проекту Договора). Прием выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2)/ |
| 15. | Гарантии | 1.Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; - функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта; -- применение материалов и оборудования, прошедшего сертификацию в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, и сертификаты заводов-изготовителей. Сертификаты ГАЗСЕРТ и сертификаты заводов-изготовителей предоставляются Заказчику в составе исполнительной документации. 2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. 3. Гарантийный срок поставляемого оборудования и применяемых на объекте материалов устанавливается заводами-изготовителями. Течение гарантийного срока начинается после подписания акта сдачи-приемки объекта. 4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до устранения дефектов, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет в установленные сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между Подрядчиком и Заказчиком. |
| 16. | Квалификационные требования к Подрядчику (субподрядчику) | Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные им копии договоров, заключенных с субподрядчиками, и свидетельств СРО привлекаемых для выполнения работ субподрядчиков. Подрядчик (субподрядчик) должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, являющегося предложением закупки. Подрядчик (субподрядчик) прикладывает надлежаще заверенные копии документов: договоров и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС -3.) с 2008 г. |