Приложение № 1

к  документации открытого запроса предложений

№ 57-ЦСО-07/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку теплообменников отопления и ГВС.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменники отопления тепловой нагрузкой 520 кВт Марки НТ064М-1Р-29 | 2 |
| 2 | Теплообменники ГВС тепловой нагрузкой 84 кВт Марки НТ03М-1Р-11 | 2 |

ВСЕГО:                                                                                                   4 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 249 414 (Двести сорок девять тысяч четыреста четырнадцать) рублей  00 копеек, с учетом НДС, без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменники отопления тепловой нагрузкой 520 кВт Марки НТ064М-1Р-29 | 2 | 99 594 | 199 188 |
| 2 | Теплообменники ГВС тепловой нагрузкой 84 кВт Марки НТ03М-1Р-11 | 2 | 25 113 | 50 226 |

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной, согласно проектy.

8. Вид поставляемого товара

Теплообменники отопления тепловой нагрузкой 520 кВт   Марки НТ064М-1Р-29,  согласно проекту  ООО «Дельта» от 09.2010г.

|  | Горячая сторана | Холодная сторона |
| --- | --- | --- |
| Результаты расчета |  |  |
| Рабочая среда | Water | Water |
| Тепловая мощность kW | 520 |  |
| Расход массовый kg/h | 22,311.3 | 22,364.9 |
| Расход объёмный m3/h | 23.1 | 23.0 |
| Температура на входе С | 100 | 70.0 |
| Температура на выходе С | 80,0 | 90,0 |
| Потери подачи kPa | 50/48.92 | 50/49.18 |
| Рабочее давление bar | 10,0 | 10,0 |
| Свойства сред. |  |  |
| Плотность kg/m3 | 965.4 | 971.6 |
| Теплоемкость kj/kg-K | 4.1950 | 4.1850 |
| Теплопроводность kcal/m-h-C | 0.6761 | 0.6696 |
| Вязкость на входе сР | 02817 | 0,4027 |
| Вязкость на выходе сР | 0,3534 | 0,3139 |
| Параметры теплообменника |  |  |
| Площадь теплопередачи m2 | 6.2 |  |
| Количество пластин | 29 |  |
| Эффективные пластины | 27 |  |
| Число каналов * ходов | 14*1 | 14*1 |
| Среднелогарифм.Разн.Температ. | 10.00 |  |
| Коэффициент теплопередачи kcal/m2-h-C | 8373,6 |  |
| Запас поверхности зад./выч. | 5/6.751 |  |
| Пластина материал/Толщина | SS316L/0.5 mm |  |
| Материал уплотнения | EPDM | EPDM |
| Корпус материал/покрытие | Углеродистая сталь | Синяя термоэмаль |
| Тип присоединения | SO-RF | SO-RF |
| Материал присоединения | Ст20 | Ст20 |
| Разряд соединения по давлению | PN10 | PN10 |
| Размер присоединения | DN65/DN65 | DN65/DN65 |
| Макс.Рабочая Температура С | 150 | 150 |
| Давление рабочее/тестовое bar | 10/13 | 10/13 |
| Объём | 9,0 | 9,0 |
| Вес пустой /полный | 200/220 |  |

Теплообменники ГВС тепловой нагрузкой 84 кВт  Марки НТ03М-1Р-11,

согласно проекту  ООО «Дельта» от 09.2010г.

|  | Горячая сторана | Холодная сторона |
| --- | --- | --- |
| Результаты расчета |  |  |
| Рабочая среда | Water | Water |
| Тепловая мощность kW | 84 |  |
| Расход массовый kg/h | 3,604.1 | 1,315.2, |
| Расход объёмный m3/h | 3.7 | 1.3 |
| Температура на входе С | 100 | 5.0 |
| Температура на выходе С | 80,0 | 60,0 |
| Потери подачи kPa | 50/28.857 | 30/4.818 |
| Рабочее давление bar | 10,0 | 10,0 |
| Свойства сред. |  |  |
| Плотность kg/m3 | 965.4 | 993.6 |
| Теплоемкость kj/kg-K | 4.1950 | 4.1850 |
| Теплопроводность kcal/m-h-C | 0.6761 | 0.6206 |
| Вязкость на входе сР | 02817 | 1,5180 |
| Вязкость на выходе сР | 0,3534 | 0,4653 |
| Параметры теплообменника |  |  |
| Площадь теплопередачи m2 | 0.3 |  |
| Количество пластин | 11 |  |
| Эффективные пластины | 9 |  |
| Число каналов * ходов | 5*1 | 5*1 |
| Среднелогарифм.Разн.Температ. | 55.68 |  |
| Коэффициент теплопередачи kcal/m2-h-C | 5587,6 |  |
| Запас поверхности зад./выч. | 5/14.147 |  |
| Пластина материал/Толщина | SS316L/0.5 mm |  |
| Материал уплотнения | EPDM | EPDM |
| Корпус материал/покрытие | Углеродистая сталь | Синяя термоэмаль |
| Тип присоединения | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
| Материал присоединения | SS304L | SS304L |
| Разряд соединения по давлению | PN10 | PN10 |
| Размер присоединения | DN32/DN32 | DN32/DN32 |
| Макс.Рабочая Температура С | 150 | 150 |
| Давление рабочее/тестовое bar | 10/13 | 10/13 |
| Объём |  |  |
| Вес пустой /полный | 30/30 |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87,

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар, товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.