Приложение № 1

к документации открытого запроса предложений

№60-ЦСО-07/2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1/  Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газового оборудования и аксессуаров марки Riello.

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел марки Riello RTQ 1308 | 1 |
| 2 | Пульт управления TMR-2 | 1 |
| 3 | Боковой кронштейн крепления пульта | 1 |
| 4 | Горелка газовая RS 130 T.L. | 1 |
| 5 | Прессостат макс. давления газа | 1 |
| 6 | Газомагнитный блок MBD 1200(SE 50 CT) | 1 |
| 7 | Антивибрационная вставка GA 50 | 1 |

ВСЕГО:                                                                                                   7 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 672 435 (Шестьсот семьдесят две тысячи четыреста тридцать пять) рублей  15 копеек, с учетом НДС , без учета доставки, в цену включена стоимость маркировки, тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел марки Riello RTQ 1308 | 1 | 407 654.79 | 407 654.79 |
| 2 | Пульт управления TMR-2 | 1 | 9 932.45 | 9 932.45 |
| 3 | Боковой кронштейн крепления пульта | 1 | 2 914.65 | 2 914.65 |
| 4 | Горелка газовая RS 130 T.L. | 1 | 149 382.87 | 149 382.87 |
| 5 | Прессостат макс. давления газа | 1 | 3 141.03 | 3 141.03 |
| 6 | Газомагнитный блок MBD 1200(SE 50 CT) | 1 | 94 796.86 | 94 796.86 |
| 7 | Антивибрационная вставка GA 50 | 1 | 4 612.50 | 4 612.50 |

4. Место поставки товара :  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара:

Товар закупается для выполнения подрядных работ по строительству котельной согласно проекту.

8. Вид поставляемого товара

| Газовые котлы марки«Riello» согласно требованию заказываемой продукции 1 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  | RTQ 1308 |  |  |
| Полезная.тепловая мощн. Мин.-макс. кВт |  | 1071,8-1308 |  |  |
| КПД при макс.мощн.,% |  | 93,4 |  |  |
| Объем камеры сгорания котла, дм3 |  | 1097,8 |  |  |
| Общая поверхность теплообмена,м2 |  | 37,28 |  |  |
| Макс.рабочее давление,бар |  | 6 |  |  |
| Макс.допустимая темп-ра в котле,град.С |  | 115 |  |  |
| Водяной объем котла,литр |  | 1350 |  |  |
| Вес котла,кг |  | 2336 |  |  |
| Габаритные размеры (мм) В *Ш* Г |  | 1530/1450/3030 |  |  |

| Газовые горелки марки «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 1 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  | RS 130 T.L. |  |  |
| Номин.тепловая мощн. кВт |  |  | 160/930-1512 |  |  |
| Тип топлива |  |  | газ |  |  |
| Кол-во ступеней мощности |  |  | 2 |  |  |
| Номин.давление газа, мбар |  |  | 15-22 |  |  |
| Габаритные размеры (мм) В *Ш* Г |  |  | 555/681/1228 |  |  |

| Газовые блоки марки «Riello» согласно требованию заказываемой продукции 3 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | _ | MBС 1200 |
| Макс.давление газа на входе,мбар | _ | 500 |
| Темпер-ра окр.воздуха,град.С | _ | -15+70 |
| Электропитание,В | _ | 230+/-10% |
| Класс защиты,IP | _ | 54 |
| Диапазон давления на выходе,мбар | _ | 20-40/40-80 |

| Технические характеристики |  | Пульт управления TMR-2 |  | Прессостат макс. давления газа | Антивибрационная вставка GA 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно ГОСТа |  | ГОСТ 20548-87 |  | ГОСТ 20548-87 | ГОСТ 20548-87 |  |  |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20548-87

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации, принятой заводом  производителем  для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть новый, не ранее 2012 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар, товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.